## 归因总表
记录ID | 风机编号 | 叶片号 | 测量时间 | 判定等级 | 归因 | 结论 | 结论来源 | 数据来源 | 版本状态 | 运行ID | 上一次运行ID | 后补备注 | 是否边界 | 边界卡点 | 卡点说明 | 证据完整
BA-WT-0117-B1-20260609083000 | WT-0117 | B1 | 2026-06-09 08:30:00 | 预警 | 温度异常(预警)、桨距异常(预警)、1项备件到货延迟 | 温度差26.0°C超过预警差25；备件叶片根螺栓(高强度替换件)(BOLT-M16-12.9)到货晚于停机窗口1天(标准交期3天) | 自动判定 | SCADA实时采集 | 已导出(最新) | SEED-EXPORT-67593e97 | SEED-APPEND-67593e97 |  | 否 |  |  | 是
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | WT-0117 | B2 | 2026-06-09 09:15:00 | 边界 | 振动异常(边界)、温度异常(预警)、桨距异常(边界)、1项备件到货延迟 | 振动速度4.55mm/s在预警阈值4.5±0.1容差内；备件叶片根螺栓(高强度替换件)(BOLT-M16-12.9)到货晚于停机窗口1天(标准交期3天) | 边界样本-待人工确认 | 班组交接记录+SCADA | 已导出(最新) | SEED-EXPORT-8f4880a6 | SEED-APPEND-8f4880a6 |  | 是 | 阈值 | 数值4.55mm/s卡在阈值4.5±0.1容差带内, 超出自动判定范围 | 是
BA-WT-0203-B3-20260609094500 | WT-0203 | B3 | 2026-06-09 09:45:00 | 边界 | 振动异常(边界)、温度异常(严重)、桨距异常(边界)、1项备件到货延迟 | 振动速度7.15mm/s在严重阈值7.1±0.1容差内；备件变桨电机(升级款)(PITCH-MOTOR-V2)到货晚于停机窗口1天(标准交期3天) | 边界样本-待人工确认 | SCADA实时采集 | 已导出(最新) | SEED-EXPORT-688f5205 | SEED-APPEND-688f5205 |  | 是 | 阈值 | 数值7.15mm/s卡在阈值7.1±0.1容差带内, 超出自动判定范围 | 是
BA-WT-0089-B1-20260609102000 | WT-0089 | B1 | 2026-06-09 10:20:00 | 边界 | 振动异常(边界)、温度异常(边界)、桨距异常(边界)、1项备件到货延迟 | 振动速度4.52mm/s在预警阈值4.5±0.1容差内；备件叶片根螺栓(高强度替换件)(BOLT-M16-12.9)到货晚于停机窗口3天(标准交期3天) | 边界样本-待人工确认 | 班组交接记录 | 已导出(最新) | SEED-EXPORT-f7563868 | SEED-APPEND-f7563868 |  | 是 | 阈值 | 数值4.52mm/s卡在阈值4.5±0.1容差带内, 超出自动判定范围 | 是
BA-WT-0089-B2-20260609110000 | WT-0089 | B2 | 2026-06-09 11:00:00 | 边界 | 振动异常(边界)、温度异常(预警)、桨距异常(边界)、1项备件到货延迟 | 单位不匹配: 记录=m/s, 标准=mm/s；备件叶片根螺栓(高强度替换件)(BOLT-M16-12.9)到货晚于停机窗口3天(标准交期3天) | 边界样本-待人工确认 | 手持点检仪(人工录入) | 已导出(最新) | SEED-EXPORT-d8552ecb | SEED-APPEND-d8552ecb |  | 是 | 单位 | 单位不匹配: 记录=m/s, 标准=mm/s | 是
BA-WT-0341-B2-20260609140000 | WT-0341 | B2 | 2026-06-09 14:00:00 | 严重 | 振动异常(严重)、温度异常(严重)、桨距异常(严重)、1项备件到货延迟 | 振动速度8.0mm/s超过严重阈值7.1；备件三轴振动传感器(VIBRATION-SENSOR-3AXIS)到货晚于停机窗口6天(标准交期3天) | 自动判定 | SCADA实时采集 | 已导出(最新) | SEED-EXPORT-cff39406 | SEED-APPEND-cff39406 |  | 否 |  |  | 是

## 备件清单(含替换标记)
记录ID | 风机编号 | 备件编码 | 备件名称 | 数量 | 需求日期 | 到货日期 | 是否替换型号 | 原型号编码 | 型号替换标记 | 标记说明 | 标准交期(天) | 到货延迟(天) | 是否晚于需求
BA-WT-0117-B1-20260609083000 | WT-0117 | BOLT-M16-12.9 | 叶片根螺栓(高强度替换件) | 36 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 是 | BOLT-M16-10.9 | [型号替换] | [型号替换] BOLT-M16-12.9(替代 BOLT-M16-10.9) | 3 | 1 | 是
BA-WT-0117-B1-20260609083000 | WT-0117 | GREASE-HT-400G | 高温润滑脂 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 是 | GREASE-LT-400G | [型号替换] | [型号替换] GREASE-HT-400G(替代 GREASE-LT-400G) | 3 | -1 | 否
BA-WT-0117-B1-20260609083000 | WT-0117 | SEAL-BLADE-001 | 叶片根部密封圈 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 否 |  | [正常] | [正常] SEAL-BLADE-001 | 3 | 0 | 否
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | WT-0117 | BOLT-M16-12.9 | 叶片根螺栓(高强度替换件) | 36 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 是 | BOLT-M16-10.9 | [型号替换] | [型号替换] BOLT-M16-12.9(替代 BOLT-M16-10.9) | 3 | 1 | 是
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | WT-0117 | GREASE-HT-400G | 高温润滑脂 | 2 | 2026-06-10 | 2026-06-09 | 是 | GREASE-LT-400G | [型号替换] | [型号替换] GREASE-HT-400G(替代 GREASE-LT-400G) | 3 | -1 | 否
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | WT-0117 | SEAL-BLADE-001 | 叶片根部密封圈 | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 否 |  | [正常] | [正常] SEAL-BLADE-001 | 3 | 0 | 否
BA-WT-0203-B3-20260609094500 | WT-0203 | PITCH-MOTOR-V2 | 变桨电机(升级款) | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 否 | PITCH-MOTOR-V1 | [正常] | [正常] PITCH-MOTOR-V2 | 3 | 2 | 是
BA-WT-0203-B3-20260609094500 | WT-0203 | ENCODER-ABS-17bit | 绝对值编码器 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 否 |  | [正常] | [正常] ENCODER-ABS-17bit | 3 | -1 | 否
BA-WT-0089-B1-20260609102000 | WT-0089 | BOLT-M16-12.9 | 叶片根螺栓(高强度替换件) | 18 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 是 | BOLT-M16-10.9 | [型号替换] | [型号替换] BOLT-M16-12.9(替代 BOLT-M16-10.9) | 3 | 4 | 是
BA-WT-0089-B2-20260609110000 | WT-0089 | BOLT-M16-12.9 | 叶片根螺栓(高强度替换件) | 18 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 是 | BOLT-M16-10.9 | [型号替换] | [型号替换] BOLT-M16-12.9(替代 BOLT-M16-10.9) | 3 | 4 | 是
BA-WT-0341-B2-20260609140000 | WT-0341 | BLADE-REPAIR-KIT | 叶片修补包 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 否 |  | [正常] | [正常] BLADE-REPAIR-KIT | 3 | 0 | 否
BA-WT-0341-B2-20260609140000 | WT-0341 | VIBRATION-SENSOR-3AXIS | 三轴振动传感器 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 否 |  | [正常] | [正常] VIBRATION-SENSOR-3AXIS | 3 | 6 | 是

## 边界样本卡点明细
记录ID | 指标 | 公式 | 原始值 | 单位 | 阈值 | 容差 | 卡点类型 | 卡点详细说明
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | 振动速度 | vibration_velocity > threshold | 4.55 | mm/s | 4.5 | 0.1 | 阈值 | 数值4.55mm/s卡在阈值4.5±0.1容差带内, 超出自动判定范围
BA-WT-0203-B3-20260609094500 | 振动速度 | vibration_velocity > threshold | 7.15 | mm/s | 7.1 | 0.1 | 阈值 | 数值7.15mm/s卡在阈值7.1±0.1容差带内, 超出自动判定范围
BA-WT-0089-B1-20260609102000 | 振动速度 | vibration_velocity > threshold | 4.52 | mm/s | 4.5 | 0.1 | 阈值 | 数值4.52mm/s卡在阈值4.5±0.1容差带内, 超出自动判定范围
BA-WT-0089-B2-20260609110000 | 振动速度 | vibration_velocity > threshold | 4.6 | m/s | 4.5 | 0.1 | 单位 | 单位不匹配: 记录=m/s, 标准=mm/s

## 证据链明细
记录ID | 步骤序号 | 步骤名称 | 输入数据 | 计算公式 | 中间结果 | 步骤时间
BA-WT-0117-B1-20260609083000 | 1 | 振动阈值判定 | {"vibration_velocity": 3.2, "unit": "mm/s", "warning": 4.5, "critical": 7.1, "tolerance": 0.1} | vibration_velocity > 4.5 = 3.2 mm/s > 4.5 mm/s | 判定结果=正常 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0117-B1-20260609083000 | 2 | 温度差判定 | {"temp": 48.0, "ambient": 22.0, "delta": 26.0, "warning_delta": 25, "critical_delta": 40, "tolerance": 0.5} | temp - ambient > 25 = 48.0-22.0=26.0°C > 25 | 判定结果=预警 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0117-B1-20260609083000 | 3 | 桨距角偏差判定 | {"pitch": 2.1, "reference": 0.0, "offset": 2.1, "warning_offset": 2.0, "critical_offset": 5.0, "tolerance": 0.1} | abs(pitch - pitch_reference) > 2.0 = ¦2.1-0.0¦=2.1° > 2.0 | 判定结果=预警 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0117-B1-20260609083000 | 4 | 备件到货窗口校验 | {"shutdown_window_end": "2026-06-10", "parts": ["BOLT-M16-12.9", "GREASE-HT-400G", "SEAL-BLADE-001"]} | 到货日期 > 停机窗口结束日期 | 发现1项备件到货延迟 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | 1 | 振动阈值判定 | {"vibration_velocity": 4.55, "unit": "mm/s", "warning": 4.5, "critical": 7.1, "tolerance": 0.1} | vibration_velocity > 4.5 = 4.55 mm/s > 4.5 mm/s | 判定结果=边界, 边界原因=阈值容差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | 2 | 温度差判定 | {"temp": 52.0, "ambient": 22.0, "delta": 30.0, "warning_delta": 25, "critical_delta": 40, "tolerance": 0.5} | temp - ambient > 25 = 52.0-22.0=30.0°C > 25 | 判定结果=预警 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | 3 | 桨距角偏差判定 | {"pitch": 2.05, "reference": 0.0, "offset": 2.05, "warning_offset": 2.0, "critical_offset": 5.0, "tolerance": 0.1} | abs(pitch - pitch_reference) > 2.0 = ¦2.05-0.0¦=2.05° > 2.0 | 判定结果=边界, 边界原因=阈值容差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0117-B2-20260609091500 | 4 | 备件到货窗口校验 | {"shutdown_window_end": "2026-06-10", "parts": ["BOLT-M16-12.9", "GREASE-HT-400G", "SEAL-BLADE-001"]} | 到货日期 > 停机窗口结束日期 | 发现1项备件到货延迟 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0203-B3-20260609094500 | 1 | 振动阈值判定 | {"vibration_velocity": 7.15, "unit": "mm/s", "warning": 4.5, "critical": 7.1, "tolerance": 0.1} | vibration_velocity > 4.5 = 7.15 mm/s > 4.5 mm/s | 判定结果=边界, 边界原因=阈值容差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0203-B3-20260609094500 | 2 | 温度差判定 | {"temp": 65.0, "ambient": 23.0, "delta": 42.0, "warning_delta": 25, "critical_delta": 40, "tolerance": 0.5} | temp - ambient > 25 = 65.0-23.0=42.0°C > 25 | 判定结果=严重 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0203-B3-20260609094500 | 3 | 桨距角偏差判定 | {"pitch": 5.1, "reference": 0.0, "offset": 5.1, "warning_offset": 2.0, "critical_offset": 5.0, "tolerance": 0.1} | abs(pitch - pitch_reference) > 2.0 = ¦5.1-0.0¦=5.1° > 2.0 | 判定结果=边界, 边界原因=阈值容差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0203-B3-20260609094500 | 4 | 备件到货窗口校验 | {"shutdown_window_end": "2026-06-12", "parts": ["PITCH-MOTOR-V2", "ENCODER-ABS-17bit"]} | 到货日期 > 停机窗口结束日期 | 发现1项备件到货延迟 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0089-B1-20260609102000 | 1 | 振动阈值判定 | {"vibration_velocity": 4.52, "unit": "mm/s", "warning": 4.5, "critical": 7.1, "tolerance": 0.1} | vibration_velocity > 4.5 = 4.52 mm/s > 4.5 mm/s | 判定结果=边界, 边界原因=阈值容差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0089-B1-20260609102000 | 2 | 温度差判定 | {"temp": 47.4, "ambient": 22.0, "delta": 25.4, "warning_delta": 25, "critical_delta": 40, "tolerance": 0.5} | temp - ambient > 25 = 47.4-22.0=25.4°C > 25 | 判定结果=边界, 边界原因=阈值容差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0089-B1-20260609102000 | 3 | 桨距角偏差判定 | {"pitch": 2.02, "reference": 0.0, "offset": 2.02, "warning_offset": 2.0, "critical_offset": 5.0, "tolerance": 0.1} | abs(pitch - pitch_reference) > 2.0 = ¦2.02-0.0¦=2.02° > 2.0 | 判定结果=边界, 边界原因=阈值容差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0089-B1-20260609102000 | 4 | 备件到货窗口校验 | {"shutdown_window_end": "2026-06-12", "parts": ["BOLT-M16-12.9"]} | 到货日期 > 停机窗口结束日期 | 发现1项备件到货延迟 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0089-B2-20260609110000 | 1 | 振动阈值判定 | {"vibration_velocity": 4.6, "unit": "m/s", "warning": 4.5, "critical": 7.1, "tolerance": 0.1} | vibration_velocity > 4.5 = 4.6 m/s > 4.5 mm/s | 判定结果=边界, 边界原因=单位偏差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0089-B2-20260609110000 | 2 | 温度差判定 | {"temp": 50.0, "ambient": 23.0, "delta": 27.0, "warning_delta": 25, "critical_delta": 40, "tolerance": 0.5} | temp - ambient > 25 = 50.0-23.0=27.0°C > 25 | 判定结果=预警 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0089-B2-20260609110000 | 3 | 桨距角偏差判定 | {"pitch": 2.0, "reference": 0.0, "offset": 2.0, "warning_offset": 2.0, "critical_offset": 5.0, "tolerance": 0.1} | abs(pitch - pitch_reference) > 2.0 = ¦2.0-0.0¦=2.0° > 2.0 | 判定结果=边界, 边界原因=阈值容差 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0089-B2-20260609110000 | 4 | 备件到货窗口校验 | {"shutdown_window_end": "2026-06-12", "parts": ["BOLT-M16-12.9"]} | 到货日期 > 停机窗口结束日期 | 发现1项备件到货延迟 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0341-B2-20260609140000 | 1 | 振动阈值判定 | {"vibration_velocity": 8.0, "unit": "mm/s", "warning": 4.5, "critical": 7.1, "tolerance": 0.1} | vibration_velocity > 4.5 = 8.0 mm/s > 4.5 mm/s | 判定结果=严重 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0341-B2-20260609140000 | 2 | 温度差判定 | {"temp": 70.0, "ambient": 24.0, "delta": 46.0, "warning_delta": 25, "critical_delta": 40, "tolerance": 0.5} | temp - ambient > 25 = 70.0-24.0=46.0°C > 25 | 判定结果=严重 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0341-B2-20260609140000 | 3 | 桨距角偏差判定 | {"pitch": 6.0, "reference": 0.0, "offset": 6.0, "warning_offset": 2.0, "critical_offset": 5.0, "tolerance": 0.1} | abs(pitch - pitch_reference) > 2.0 = ¦6.0-0.0¦=6.0° > 2.0 | 判定结果=严重 | 2026-06-21 01:42:04
BA-WT-0341-B2-20260609140000 | 4 | 备件到货窗口校验 | {"shutdown_window_end": "2026-06-10", "parts": ["BLADE-REPAIR-KIT", "VIBRATION-SENSOR-3AXIS"]} | 到货日期 > 停机窗口结束日期 | 发现1项备件到货延迟 | 2026-06-21 01:42:04